云南欧亚乳业有限公司（三厂）

废水总排口在线监测系统

安

装

调

试

报

告

业主单位：云南欧亚乳业有限公司（三厂）

承建单位：云南深隆环保（集团）有限公司

调试地点：废水总排口

调试日期：2019年5月15日至18日

1、企业简介

云南欧亚乳业有限公司，位于云南省大理经济技术开发区高新技术产业开发区，2003年建成投产，是一家集奶牛养殖、鲜奶收购、乳品研发、生产和销售为一体的现代化乳品加工企业。目前，投产并运营的乳品加工厂共有三个，日处理鲜奶能力为1000吨，公司四期工厂于2019年1月开工建设，将于2020年内建成投产。公司自主研发的“欧亚”系列乳制品包含灭菌乳、调制乳、发酵乳、含乳饮料、蛋白饮料五个大类共80余个单品，产品销售范围覆盖全国绝大部分地区。未来三年内，公司将以云南省打造绿色食品品牌为契机，通过建设生态循环牧场、配套智能化绿色乳品生产线、完善绿色食品质量管理体系、强化市场宣传力度等措施，力争到2020年底，把绿色乳品、有机乳品发展成公司市场拓展的主导产品......云南欧亚乳业有限公司（三厂）依托云南核桃资源丰富的优势，开发生产高端核桃饮品及云南特色的食用鲜花、水果、谷物等特色农产品含乳饮料。据了解，项目总投资约2.5亿元，规划总占地89.77亩，总建筑面积56181平方米。主要业务生产销售欧亚牛奶，是大理知名带头企业。

根据大理白族自治州环境保护局关于《建设项目环境影响报告表的复函》、新的排污许可证《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准要求，以及大市环发【2018】91号《大理市环境保护局关于重点排污单位安装、联网自动监控设备的通知》的附件：《大理市重点排污单位安装联网自动监控设备名录》，欧亚三厂在废水排口安装了水质污染源自动监控设施。主要污染物为COD、氨氮、总磷，总氮、PH。

表1主要污染因子及其标准限值

| 序号 | 排污口 名称 | 类型 | 排污 编号 | 排放 去向 | 污染因子 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 名称 | 限值 | 是否自 动监控 |
| 1 | 云南欧亚乳业有限公司（三厂）废水总排口 | 生产 废水 | 3# | 进入城市污水处理厂 | COD | 500 | 是 |
|  |  |  |  |  | 氨氮 | 45 | 是 |
|  |  |  |  |  | 总磷 | / | 是 |
|  |  |  |  |  | 总氮 | / | 是 |
|  |  |  |  |  | pH | 6-9 | 是 |
|  |  |  |  |  | 流量 | - | 是 |
| 标准限值选用依据说明： 依据的标准是GB8978-1996《污水综合排放标准》（表4）三级标准和CJ343-2010《污水排入城市下水道水质标准》B等级标准 |

污水处理工艺流程：

现场数据处理系统

COD、氨氮、总磷、总氮、WQ1000设备

探头安装点位

2、安装调试情况

监控设施于2019年4月20日到货至云南欧亚乳业有限公司（三厂），根据《水污染源在线监测系统安装技术规范（试行）》（HJ/T353－2007）、《水污染源在线监测系统验收技术规范（试行）》（HJ/T354－2007）、《水污染源在线监测系统运行与考核技术规范（试行）》（HJ/T355－2007）、《水污染源在线监测系统数据有效性判别技术规范（试行）》（HJ/T356－2007）要求，我单位技术人员于2019年4月25日至2019年4月30日在废水总排口新安装了一套COD，氨氮，总磷，总氮分析仪，2019年5月15日至2019年5月18日进行72小时开机调试。

3、基础设施情况

监测站房建设依据《国家重点污染源自动监控能力建设项目污染源监控现场端建设规范》（环发〔2008〕25号）的要求，配备如下：

      - 监测站房位于采样点直线约15米，面积约12平方，配备照明。

      - 采样点距房内取样点直线约15米 ；

      - 监测站房内摆放电脑等设备用的桌子；

      - 信号线为2×0.75mm²带屏蔽；

      - 监测站房内配电8kw，220V±10% 50Hz；

      - 站房配置空调；

      - 监测房配备一台打印机；

      - 数据传输仪、监控软件；

      - UPS。

用户设备验收报告表

| 设备名称 | 水污染源自动监测设备 |
| --- | --- |
| 安装时间 | 2019年4月25日至2019年4月30日 |
| 安装位置 | 云南欧亚乳业有限公司（三厂）废水总排口 |
| 验收项目 | 验收内容 | 验收意见 | 备注 |
| 外包装 | 1、设备外包装无破损、浸水痕迹； 2、检查外包装上的产品序列号、型号标识是否完整。 | 符合 |  |
| 开箱验货 | 1、核对设备是否完全和完好； 2、设备内包装无破损、浸水痕迹； 3、打开内包装检查设备表面外观是否完好。 | 符合 |  |
| 安装情况 | 检验设备安装是否符合规范 | 符合 |  |
| 工作状态 | 1、检验设备是否准确稳定地监测分析排污口排放的污染物； 2、分析的数据是否通过数采仪按照规定频率发送数据； 3、监测数据和监控图像是否准确、稳定、流畅地传输到环保部门监控系统。 | 符合 |  |
| 用户反馈意见 |  |  |  |
| 验收结论： 监测系统按合同安装完毕，安装工作符合规范、标准和环保部门的相关要求，设备工作正常，监测数据和监控图像准确、稳定、流畅地传输到环保部门监控系统，本单位监控显示设备可以正常访问监看监测数据和监控图像。供货安装单位已经履行了供货安装合同约定。 |

4、相关测量指标

表2 自动检测仪性能指标要求

| 项目 仪器名称 | 零点漂移 | 量程漂移 | 重复性 |
| --- | --- | --- | --- |
| COD分析仪 | ±5 mg/L | ±10% | ±10% |
| NH3-N分析仪 | ±5% | ±10% | ±10% |
| 总磷分析仪 | ±5% | ±10% | ±10% |
| 总氮分析仪 | ±5% | ±10% | ±10% |

注：重复性指同一操作条件下，分析人员用相同的分析法在短时间内对同一样品重复测定结果之间的相对标准偏差（RSD：标准偏差与计算结果算术平均值的比值）。其计算如下：

相对标准偏差（RSD）=标准偏差（SD）/计算结果的算术平均值（X）*100%

- 监测设备零点、跨度漂移检测

（1）、现场COD设备简介：

工作原理：在水样中加入已知量的重铬酸钾溶液，并在强酸介质下以银盐作为催化剂，经高温消解冷却后，通过光电比色原理检测吸光度，吸光度大小即反映颜色变化，以此换算成消耗氧的质量浓度。

COD 72小时零点、量程漂移测试试验

测试人员： 梁桥                     COD分析仪生产厂：深圳正奇环境

测试地点：云南欧亚乳业有限公司（三厂）

COD分析仪型号：   WQ1000            编号： 01002503

测试位置： 废水总排口              COD分析仪原理：重铬酸钾法

测试日期： 2018年5月15日至18日

| 调试地点 | 云南欧亚乳业有限公司（三厂） | 测试位置 | 废水总排口 |
| --- | --- | --- | --- |
| 调试时间 | 2018年5月15日至5月17日 | 测试项目 | COD |
| 仪器量程 | 0-800mg/L | 测量间隔 |  |
| 一、零点漂移测试 允许误差：±5mg/L |
| 编号 | 日期 | 时间 | 零点标准液 | 仪器测量值 |
| 1 | 5月15日 | 17：03-17：13 | O mg/L | 2.89 mg/L |
|  |  | 21：53-22：03 | O mg/L | 2.93 mg/L |
|  |  | 22：55-23：05 | O mg/L | 1.88 mg/L |
| 2 | 5月16日 | 02：54-3：04 | O mg/L | 3.74 mg/L |
|  |  | 05：54-5：04 | O mg/L | 2.78 mg/L |
|  |  | 06：54-7：04 | O mg/L | 3.44 mg/L |
| 3 | 5月17日 | 09：46-9：56 | O mg/L | 3.69 mg/L |
|  |  | 11：38-11：48 | O mg/L | 4.63 mg/L |
|  |  | 17：32-17：42 | O mg/L | 1.17 mg/L |
| 测试结论 | 最大测试误差 | 4.63 | 合格 |
|  | 最小测试误差 | 1.17 | 合格 |
|  | 零点漂移误差 | 1.17-4.63 | 合格 |

| 二、量程漂移测试 允许误差：±10% |
| --- |
| 编号 | 日期 | 时间 | 量程标准液 | 仪器测量值 |
| 1 | 5月15日 | 11:56-12:06 | 800mg/L | 765.19 mg/L |
|  |  | 12:57-13:07 | 800mg/L | 766.58 mg/L |
|  |  | 14:19-14:29 | 800mg/L | 780.51 mg/L |
| 2 | 5月16日 | 08：52-9:02 | 800mg/L | 784.52 mg/L |
|  |  | 09:44-9:54 | 800mg/L | 782.51 mg/L |
|  |  | 10:47-10:57 | 800mg/L | 775.22 mg/L |
| 3 | 5月17日 | 00:51-1:01 | 800mg/L | 757.46 mg/L |
|  |  | 01:51-2:01 | 800mg/L | 769.84 mg/L |
|  |  | 02:52-3:02 | 800mg/L | 767.71 mg/L |
| 测试结论 | 最大测试误差 | -5.32% | 合格 |
|  | 最小测试误差 | -1.94% | 合格 |
|  | 量程漂移误差 | -5.32%- -1.94% | 合格 |

COD质控样重现性核查测试

测试人员： 梁桥                  COD分析仪生产厂：深圳正奇环境

测试地点：云南欧亚乳业有限公司（三厂）废水总排口

COD分析仪型号：   WQ1000     编号： 01002503  COD分析仪原理：重铬酸钾法

标准浓度或校准器件的已知响应值：

低浓度：200mg/L   中浓度：400mg/L    高浓度：800mg/L   计量单位： mg/L

测试日期：   2019年5月18日       允许误差：±10%

| 序号 | 标准或校准器件参考值 | 仪器显示值 | 仪器显示值 的平均值 | 重现性 （%） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 800 | 798.30 | 797.85 | -0.27% | 合格 |
| 2 |  | 793.56 |  |  |  |
| 3 |  | 801.70 |  |  |  |
| 4 | 400 | 405.21 | 408.13 | 2.03% | 合格 |
| 5 |  | 410.09 |  |  |  |
| 6 |  | 409.10 |  |  |  |
| 7 | 200 | 198.62 | 195.45 | -2.28% | 合格 |
| 8 |  | 193.63 |  |  |  |
| 9 |  | 194.10 |  |  |  |

（2）、现场NH3-N设备简介

工作原理：在碱性介质和亚硝基铁氰化钠存在下，样品中的氨、铵离子与水杨酸盐和次氯酸离子反应生成蓝色化合物，该物质在特定波长下有吸收，通过光电比色原理检测吸光度，以此换算出氨氮的浓度。

NH3-N 72小时零点、量程漂移测试试验

测试人员： 梁桥                  氨氮分析仪生产厂：深圳正奇环境

测试地点： 云南欧亚乳业有限公司（三厂）废水总排口

氨氮分析仪型号：  WQ1000         编号：00002725

氨氮分析仪原理：水杨酸分光光度法      测试日期： 2019年5月14日至5月16日

| 调试地点 | 云南欧亚乳业有限公司（三厂） | 测试位置 | 废水总排口 |
| --- | --- | --- | --- |
| 调试时间 | 2019年5月14日至5月16日 | 测试项目 | 氨氮 |
| 仪器量程 | 0-100mg/L | 测量间隔 |  |
| 一、零点漂移测试 允许误差：±5% |
| 编号 | 日期 | 时间 | 零点标准液 | 仪器测量值 |
| 1 | 5月14日 | 14：30-14：40 | O mg/L | 0.44 mg/L |
|  |  | 15：08-15：18 | O mg/L | 0.54 mg/L |
|  |  | 15：59-16：09 | O mg/L | 1.28 mg/L |
| 2 | 5月15日 | 04：37-04：47 | O mg/L | 0.15 mg/L |
|  |  | 05：37-05：47 | O mg/L | 0.35 mg/L |
|  |  | 06：37-06：47 | O mg/L | 0.74 mg/L |
| 3 | 5月16日 | 08：51-09：01 | O mg/L | 0.29 mg/L |
|  |  | 09：41-09：51 | O mg/L | 0.70 mg/L |
|  |  | 10：20-10：30 | O mg/L | 0.53 mg/L |
| 测试结论 | 最大测试误差 | 1.28% | 合格 |
|  | 最小测试误差 | 0.15% | 合格 |
|  | 零点漂移误差 | 0.15%-1.28% | 合格 |
| 二、量程漂移测试 允许误差：±10% |
| 编号 | 日期 | 时间 | 量程标准液 | 仪器测量值 |
| 1 | 11月15日 | 11：59-12：08 | 100 mg/L | 101.89 mg/L |
|  |  | 12：37-12：47 | 100 mg/L | 103.27 mg/L |
|  |  | 13：37-13：47 | 100 mg/L | 99.88 mg/L |
| 2 | 11月16日 | 09：31-09：41 | 100 mg/L | 105.36 mg/L |
|  |  | 10：45-10：55 | 100 mg/L | 104.79 mg/L |
|  |  | 11：30-11：40 | 100 mg/L | 104.32 mg/L |
| 3 | 11月17日 | 03：41-03：51 | 100 mg/L | 103.14 mg/L |
|  |  | 04：41-04：51 | 100 mg/L | 105.46 mg/L |
|  |  | 05：51-06：01 | 100 mg/L | 105.16 mg/L |
| 测试结论 | 最大测试误差 | 0.05% | 合格 |
|  | 最小测试误差 | -0.001% | 合格 |
|  | 量程漂移误差 | -0.001%-0.05% | 合格 |

NH3-N质控样重现性核查测试

测试人员：  梁桥            NH3-N分析仪生产厂：   深圳正奇环境

测试地点：云南欧亚乳业有限公司（三厂）

NH3-N分析仪型号： WQ1000     编号：  00002725

测试位置： 废水总排口            NH3-N分析仪原理：水杨酸分光光度法

标准浓度或校准器件的已知响应值：

低浓度:30mg/L      中浓度: 50mg/L      高浓度: 100mg/L

计量单位：   mg/L                         测试日期：  2019年5月16日

| 序号 | 标准或校 准器件参 考值 | 仪器显示值 | 仪器显示值 的平均值 | 重现性 （%） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 100 | 103.52 | 103.23 | 3.23% | 合格 |
| 2 |  | 103.32 |  |  |  |
| 3 |  | 102.84 |  |  |  |
| 4 | 50 | 50.98 | 50.44 | 0.88% | 合格 |
| 5 |  | 50.49 |  |  |  |
| 6 |  | 49.86 |  |  |  |
| 7 | 30 | 29.28 | 28.98 | -3.4% | 合格 |
| 8 |  | 29.08 |  |  |  |
| 9 |  | 28.59 |  |  |  |

（3）、现场总磷设备简介

工作原理：样品经过硫酸钾消解后，其中的含磷化合物转变为正磷酸盐，在酸性介质和锑盐存在的条件下，正磷酸盐与钼酸铵反应，生成磷钼杂多酸。然后立即被抗坏血酸还原，生成蓝色络合物。通过光电比色原理检测吸光度，以此换算出总磷的浓度。

总磷 72小时零点、量程漂移测试试验

测试人员： 梁桥      总磷分析仪生产厂：深圳正奇环境

测试地点：云南欧亚乳业有限公司（三厂）废水总排口

总磷分析仪型号：   WQ1000       编号：13002687    分析仪原理：光电比色法

测试日期： 2019年5月14日至5月16日

| 调试地点 | 云南欧亚乳业有限公司（三厂） | 测试位置 | 废水总排口 |
| --- | --- | --- | --- |
| 调试时间 | 2019年5月14日至5月16日 | 测试项目 | 总磷 |
| 仪器量程 | 0-10mg/L | 测量间隔 |  |
| 一、零点漂移测试 允许误差：±5% |
| 编号 | 日期 | 时间 | 零点标准液 | 仪器测量值 |
| 1 | 5月14日 | 15：08-15：18 | O mg/L | 0.22 mg/L |
|  |  | 16：23-16：33 | O mg/L | 0.01 mg/L |
|  |  | 17：13-17：23 | O mg/L | 0.01 mg/L |
| 2 | 5月15日 | 00：50-01：00 | O mg/L | 0.13 mg/L |
|  |  | 02：50-03：00 | O mg/L | 0.14 mg/L |
|  |  | 04：49-04：59 | O mg/L | 0.19 mg/L |
| 3 | 5月16日 | 09：22-09：32 | O mg/L | 0 mg/L |
|  |  | 10：15-10：25 | O mg/L | 0.01 mg/L |
|  |  | 11: 17-11: 27 | O mg/L | 0.01 mg/L |
| 测试结论 | 最大测试误差 | 2.2% | 合格 |
|  | 最小测试误差 | 0% | 合格 |
|  | 零点漂移误差 | 0%-2.2% | 合格 |
| 二、量程漂移测试 允许误差：±10% |
| 编号 | 日期 | 时间 | 量程标准液 | 仪器测量值 |
| 1 | 5月14日 | 12：28-12：38 | 10mg/L | 10.07 mg/L |
|  |  | 13：18-13：28 | 10mg/L | 10.01 mg/L |
|  |  | 14：10-14：20 | 10mg/L | 9.95 mg/L |
| 2 | 5月15日 | 09:43-09:53 | 10mg/L | 9.94 mg/L |
|  |  | 10:58-11:08 | 10mg/L | 9.98 mg/L |
|  |  | 11:53-12:03 | 10mg/L | 9.96 mg/L |
| 3 | 5月16日 | 06:04-06:14 | 10mg/L | 10.01 mg/L |
|  |  | 07:20-07_30 | 10mg/L | 9.92 mg/L |
|  |  | 08:30-08:40 | 10mg/L | 9.93 mg/L |
| 测试结论 | 最大测试误差 | -0.8% | 合格 |
|  | 最小测试误差 | 0.1% | 合格 |
|  | 量程漂移误差 | -0.8%-0.1% | 合格 |

总磷质控样重现性核查测试

测试人员：梁桥     总磷分析仪生产厂：深圳正奇环境

测试地点： 云南欧亚乳业有限公司（三厂）

总磷分析仪型号：  WQ1000       编号： 1302687

测试位置： 废水总排口    总磷分析仪原理：光电比色发

标准浓度或校准器件的已知响应值：

低浓度：2mg/L   中浓度：5mg/L    高浓度：10mg/L

计量单位： mg/L                    测试日期：   2019年5月17日

| 序号 | 标准或校准器件参考值 | 仪器显示值 | 仪器显示值 的平均值 | 重现性 （%） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 10 | 9.92 | 9.9 | -1% | 合格 |
| 2 |  | 9.91 |  |  |  |
| 3 |  | 9.88 |  |  |  |
| 4 | 5 | 5.04 | 5.02 | 0.4% | 合格 |
| 5 |  | 5.00 |  |  |  |
| 6 |  | 5.01 |  |  |  |
| 7 | 2 | 2 | 2 | 0% | 合格 |
| 8 |  | 2 |  |  |  |
| 9 |  | 2 |  |  |  |

（4）、现场总氮设备简介

工作原理：碱性过硫酸盐消解过程把所有形式的氮转化成为硝酸盐。消解结束后加入掩蔽剂去除卤素类氧化物质。然后硝酸盐与变色酸在强酸性环境下反应生成黄色配合物。据络合物的吸光度来测定水样中的总氮含量。

总氮72小时零点、量程漂移测试试验

测试人员： 梁桥         总氮分析仪生产厂：深圳正奇环境

测试地点：云南欧亚乳业有限公司（三厂）

总氮分析仪型号：  WQ1000      编号： 19002659

测试位置： 废水总排口        总氮分析仪原理：比色法

测试日期：2019年5月15日至5月17日

| 调试地点 | 云南欧亚乳业有限公司（三厂） | 测试位置 | 废水总排口 |
| --- | --- | --- | --- |
| 调试时间 | 2019年5月15日至5月17日 | 测试项目 | 总氮 |
| 仪器量程 | 0-20mg/L | 测量间隔 |  |
| 一、零点漂移测试 允许误差：±5% |
| 编号 | 日期 | 时间 | 零点标准液 | 仪器测量值 |
| 1 | 5月15日 | 18：03-18：13 | O mg/L | 0.98 mg/L |
|  |  | 21：18-21：28 | O mg/L | 0.71 mg/L |
|  |  | 22：33-22：43 | O mg/L | 0.15 mg/L |
| 2 | 5月16日 | 04：50-05：00 | O mg/L | 0.65 mg/L |
|  |  | 06：05-06：15 | O mg/L | 0.13 mg/L |
|  |  | 07：20-07：30 | O mg/L | 0.26 mg/L |
| 3 | 5月17日 | 12：25-12：35 | O mg/L | 1.00 mg/L |
|  |  | 13：25-13：35 | O mg/L | 0.34 mg/L |
|  |  | 14：28-14：38 | O mg/L | 0.12 mg/L |
| 测试结论 | 最大测试误差 | 5% | 合格 |
|  | 最小测试误差 | 0.6% | 合格 |
|  | 零点漂移误差 | 0.6%-5% | 合格 |

| 二、量程漂移测试 允许误差：±10% |
| --- |
| 编号 | 日期 | 时间 | 量程标准液 | 仪器测量值 |
| 1 | 5月15日 | 16：43-16：53 | 20mg/L | 19.09 mg/L |
|  |  | 17：42-17：52 | 20mg/L | 18.73 mg/L |
|  |  | 18: 45-18: 55 | 20mg/L | 19.91 mg/L |
| 2 | 5月16日 | 09：50-10：00 | 20mg/L | 21.29 mg/L |
|  |  | 10：56-11：06 | 20mg/L | 21.87 mg/L |
|  |  | 12：02-12：12 | 20mg/L | 21.28 mg/L |
| 3 | 5月17日 | 01：05-01：15 | 20mg/L | 20.83 mg/L |
|  |  | 03：21-03：31 | 20mg/L | 21.63 mg/L |
|  |  | 04：30-04：40 | 20mg/L | 21.63 mg/L |
| 测试结论 | 最大测试误差 | 9.35% | 合格 |
|  | 最小测试误差 | -0.45% | 合格 |
|  | 量程漂移误差 | -0.45%-9.35% | 合格 |

总氮质控样重现性核查测试

测试人员：  梁桥                      总氮分析仪生产厂：深圳正奇环境

测试地点：云南欧亚乳业有限公司（三厂）

总氮分析仪型号：  WQ1000              编号：19002659

测试位置： 废水总排口                 总氮分析仪原理：比色法

标准浓度或校准器件的已知响应值：

低浓度：5mg/L   中浓度：11mg/L    高浓度：20mg/L

计量单位： mg/L                 测试日期：   2019年5月17日

| 序号 | 标准或校 准器件参 考值 | 仪器显示值 | 仪器显示值 的平均值 | 重现性 （%） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 20 | 21.54 | 21.58 | 7.9% | 合格 |
| 2 |  | 21.71 |  |  |  |
| 3 |  | 21.49 |  |  |  |
| 4 | 11 | 11.25 | 11.13 | 1.18% | 合格 |
| 5 |  | 11.08 |  |  |  |
| 6 |  | 11.06 |  |  |  |
| 7 | 5 | 4.94 | 4.75 | -5% | 合格 |
| 8 |  | 4.50 |  |  |  |
| 9 |  | 4.80 |  |  |  |

（3）、现场pH设备简介

工作原理：电极法，可适用于任何场合，采用大型LCD液晶显示（0.8“）可耐温至90°C不变黑。

pH测试结果

测试人员：  梁桥                PH分析仪生产厂：   台湾合泰

测试地点：云南欧亚乳业有限公司（三厂）

测试位置： 废水总排口

pH分析仪原理：  电极法

pH分析仪型号：   PH-1001        编号：  TH-06976

| 调试地点 | 云南欧亚乳业有限公司（三厂） | 测试位置 | 废水总排口 |
| --- | --- | --- | --- |
| 调试时间 | 2019年5月14日至5月16日 | 测试项目 | pH |
| 仪器量程 | 0—14 | 测量间隔 |  |
| 零点、量程漂移测试 允许误差：±0.1PH |
| 编号 | 日期 | 时间 | 标准 液1 | 仪器 测量 值 | 标准 液2 | 仪器 测量 值 |
| 1 | 5月14日 | 10：12-10：45 | 4 | 4.02 | 7 | 7.01 |
| 2 |  | 11：04-11：22 | 4 | 4.06 | 7 | 7.03 |
| 3 |  | 11：39-11：57 | 4 | 4.05 | 7 | 7.02 |
| 1 | 5月15日 | 09：06-09：27 | 4 | 4.01 | 7 | 7.02 |
| 2 |  | 09：32-09：53 | 4 | 4.02 | 7 | 7.03 |
| 3 |  | 09：55-10：21 | 4 | 4.00 | 7 | 7.02 |
| 1 | 5月16日 | 08：27-08：48 | 4 | 4.00 | 7 | 7.02 |
| 2 |  | 09：10-09：31 | 4 | 4.01 | 7 | 7.00 |
| 3 |  | 09：55-10：16 | 4 | 4.04 | 7 | 7.03 |
| 测试结论 | 最大测试误差 | 4.06 | 合格 | 7.03 | 合格 |
|  | 最小测试误差 | 4.00 | 合格 | 7.01 | 合格 |
|  | 量程漂移误差 | 4.00-4.06 | 合格 | 7.01~7.03 | 合格 |

流量计

工作原理：超声波，量水堰槽把流量转成了液位，通过测量量水堰槽内水流的液位，在根据相应量水堰槽的水位-流量关系，反求出流量。

分析仪器模拟量输出信号：4～20mADC。

废水通过抽水泵取水管路，经过PLC的控制，进入水质分析仪进行分析，分析后的信号进入数据采集器进行处理，得出各水质成分的浓度。废水流量计参数测试仪测量废水的流速，直接安装在采样现场，测量信号通过电缆的传输进入数据采集器进行处理，得出废水的流速，进而换算出废水的流量。数据采集器采集处理所有数据，并显示在工控机屏幕上，同时通过传输软件将监测点的数据传输到相关环境信息中心。

经过连续72小时的调试检测，该废水连续监测系统（COD、氨氮、总磷、总氮、PH）已检测的技术性能指标符合国家《水污染源在线监测系统安装技术规范（试行）》（HJ/T353-2007）、《水污染源在线监测系统验收技术规范（试行）》（HJ/T354-2007）、《污染源在线监控（监测）系统数据传输标准》（HJ212-2017）及有关环保标准要求和技术规范要求。

调试单位：云南深隆环保（集团）有限公司

调试人员：梁桥

日    期： 2019年5月18日